## 市级水厂出厂水
序号 | 深圳市2025年下半年供水水质检测结果汇总表
| 水司名称 | 类别 | 出厂水
|  | 项目 | 采样日期 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 六价铬(mg/L) | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 三氯甲烷 （mg/L） | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 三溴甲烷 （ mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 （mg/L） | 三氯乙酸 （mg/L） | 氯酸盐 （mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度(mg/L) | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 氨（以N计）(mg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 游离氯(mg/L) | 总氯(mg/L) | 贾第鞭毛虫（个/10L） | 隐孢子虫（个/10L） | 锑（mg/L） | 钡（mg/L） | 铍（mg/L） | 硼（mg/L） | 钼（mg/L） | 镍（mg/L） | 银（mg/L） | 铊（mg/L） | 硒（mg/L） | 高氯酸盐（mg/L） | 二氯甲烷（mg/L） | 1,1,1-三氯乙烷（mg/L） | 1,2-二氯乙烷（mg/L） | 四氯化碳 （ mg/L） | 氯乙烯(mg/L) | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 1,2-二氯乙烯(mg/L) | 三氯乙烯(mg/L) | 四氯乙烯(mg/L) | 六氯丁二烯(mg/L) | 苯(mg/L) | 甲苯(mg/L) | 乙苯(mg/L) | 二甲苯(mg/L) | 苯乙烯(mg/L) | 氯苯(mg/L) | 1,2-二氯苯(mg/L) | 1,4-二氯苯(mg/L) | 三氯苯(mg/L) | 六氯苯（mg/L） | 六六六(mg/L) | 七氯(mg/L) | 马拉硫磷（mg/L） | 乐果(mg/L) | 对硫磷(mg/L) | 灭草松（mg/L） | 甲基对硫磷（mg/L） | 百菌清(mg/L) | 呋喃丹(mg/L) | γ-六六六(mg/L) | 毒死蜱(mg/L) | 草甘膦(mg/L) | 敌敌畏(mg/L) | 莠去津（阿特拉津）(mg/L) | 溴氰菊酯(mg/L) | 2,4-滴(mg/L) | 滴滴涕(mg/L) | 敌百虫(mg/L) | 乙草胺（mg/L） | 五氯酚(mg/L) | 2,4,6-三氯酚（mg/L） | 苯并[a]芘(mg/L) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 丙烯酰胺(mg/L) | 环氧氯丙烷(mg/L) | 微囊藻毒素-LR(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 氯化氰(mg/L) | 亚硝基二甲胺(mg/L) | 钠（mg/L） | 硫化物(mg/L) | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 总有机碳(mg/L) | 2-甲基异莰醇（mg/L） | 土臭素（mg/L） | 三氯乙醛(mg/L) | 评价
|  | 标准限值（DB 4403/T 60-2020） |  | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤50 | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.0001 | ≤0.01 | ≤0.8 | ≤10 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤0.06 | ≤0.08 | 各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1 | ≤0.025 | ≤0.03 | ≤0.6 | ≤10 | ≤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤200 | ≤250 | ≤500 | ≤250 | ≤2 | ≤0.5 | ≤0.5（指导值） | ≤1（指导值） | 0.3－2 | 0.5-2 | ＜1 | ＜1 | ≤0.005 | ≤0.7 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤0.07 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.01 | ≤0.07 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.0003 | ≤0.007 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.0006 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.6 | ≤0.075 | ≤0.02 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.0004 | ≤0.05 | ≤0.006 | ≤0.003 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.0002 | ≤0.003 | ≤0.7 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.00001 | ≤0.006 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.0001 | ≤200 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤3 | ≤0.00001 | ≤0.00001 | ≤0.01
水厂名称
1 | 深圳市水务 （集团）有 限公司 | 沙头角水厂 | 2025-10-20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.5 | <0.001 | 0.0121 | 0.0064 | 0.0039 | 0.00259 | 0.51 | 0.0078 | 0.0279 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 0.0309 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00071 | ＜0.001 | 9.4 | 12.6 | 130 | 47.7 | 0.56 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.58 | 0.72 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0179 | ＜0.00003 | 0.024 | 9e-05 | 0.0017 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 7.6 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 1.2 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
2 |  | 盐田港水厂 | 2025-10-20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.25 | <0.001 | 0.0224 | 0.00975 | 0.0052 | ＜0.00012 | 0.78 | 0.0081 | 0.0252 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0296 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 10.6 | 8.8 | 106 | 69.8 | 0.63 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.88 | 0.95 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0167 | ＜0.00003 | 0.03 | 0.00113 | 0.001 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 9.34 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
3 |  | 东湖水厂 | 2025-10-24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.9 | <0.001 | 0.0202 | 0.00786 | 0.00241 | ＜0.00012 | 0.64 | 0.0071 | 0.0231 | 0.0976 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.42 | 0.0332 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00069 | ＜0.001 | 6.8 | 7.46 | 70 | 41.8 | 0.78 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.66 | 0.83 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0194 | ＜0.00003 | 0.052 | 8e-05 | 0.0009 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 8.73 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 0.8 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
4 |  | 梅林水厂 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.1 | <0.001 | 0.0262 | 0.00652 | 0.0014 | ＜0.00012 | 0.68 | 0.0038 | 0.0222 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.19 | 0.0505 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00025 | ＜0.001 | 7.2 | 7.12 | 61 | 39 | 0.56 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.8 | 0.9 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0167 | ＜0.00003 | 0.029 | 0.00109 | 0.0009 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 5.31 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 0.7 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
5 |  | 笔架山水厂 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.08 | <0.001 | 0.0211 | 0.00644 | 0.00132 | ＜0.00012 | 0.59 | 0.0083 | 0.0249 | 0.0904 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.27 | 0.0522 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 9.4 | 8.12 | 118 | 40.3 | 0.98 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.82 | 0.9 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0161 | ＜0.00003 | 0.021 | 0.00058 | 0.0007 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 4.67 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 0.9 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
6 |  | 南山水厂 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.18 | <0.001 | 0.032 | 0.00805 | 0.00343 | ＜0.00012 | 0.86 | 0.0043 | 0.0226 | 0.156 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.28 | 0.0635 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 8.2 | 10.8 | 103 | 46.1 | 0.56 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.86 | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.018 | ＜0.00003 | 0.024 | 0.00056 | 0.0007 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.25 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 1.1 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
7 |  | 大涌水厂 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.07 | <0.001 | 0.0369 | 0.00937 | 0.00311 | ＜0.00012 | 0.98 | 0.0052 | 0.0228 | 0.0778 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.33 | 0.0654 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.0003 | ＜0.001 | 6.8 | 9.42 | 131 | 43.8 | 0.72 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.78 | 0.88 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0213 | ＜0.00003 | 0.041 | 0.00052 | 0.001 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.32 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 1.3 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
8 | 深圳市莲塘供水服务有限公司 | 莲塘水厂 | 2025-10-24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.96 | <0.001 | 0.0146 | 0.00312 | ＜0.00005 | ＜0.00012 | 0.35 | 0.0081 | 0.0268 | 0.111 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.33 | 0.0317 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00172 | ＜0.001 | 9.1 | 8.29 | 82 | 39.4 | 0.94 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.58 | 0.76 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0182 | ＜0.00003 | 0.039 | 6e-05 | 0.0011 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 8.54 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
9 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | 2025-10-21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | <0.15 | <0.001 | 0.0134 | 0.0058 | 0.00354 | ＜0.00012 | 0.48 | 0.0074 | 0.0232 | 0.0631 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0606 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 10.7 | 9.46 | 56 | 45.3 | 0.77 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.67 | 0.82 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0162 | ＜0.00003 | 0.02 | 0.0004 | 0.0006 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 8.8 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 8.5e-06 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
10 |  | 朱坳水厂 | 2025-10-21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 0.2 | <0.001 | 0.0107 | 0.0054 | 0.00367 | ＜0.00012 | 0.42 | 0.0068 | 0.0231 | 0.061 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | 0.0666 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 9.5 | 9.54 | 72 | 54.6 | 0.63 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.8 | 0.96 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0161 | ＜0.00003 | 0.018 | 0.00096 | 0.0006 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 7.33 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
11 |  | 凤凰水厂 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.62 | <0.001 | 0.00749 | 0.00383 | 0.00338 | ＜0.00012 | 0.31 | 0.0071 | 0.024 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.19 | 0.0366 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 6.9 | 12.3 | 141 | 100 | 0.66 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.76 | 0.84 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0357 | ＜0.00003 | 0.024 | 0.00054 | 0.0015 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.15 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
12 |  | 立新水厂 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.65 | <0.001 | 0.0082 | 0.00404 | 0.00337 | ＜0.00012 | 0.33 | 0.0079 | 0.0255 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.27 | 0.0555 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00012 | ＜0.001 | 10.4 | 12.8 | 164 | 89.6 | 0.78 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.81 | 0.91 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0349 | ＜0.00003 | 0.029 | 0.00083 | 0.0014 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.07 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
13 |  | 长流陂水厂 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.64 | <0.001 | 0.00897 | 0.00538 | 0.00422 | ＜0.00012 | 0.4 | 0.007 | 0.018 | 0.0456 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | 0.0162 | ＜0.0045 | 0.0022 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 12.5 | 13.4 | 145 | 92.7 | 0.71 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.77 | 0.91 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0256 | ＜0.00003 | 0.02 | 0.00084 | 0.001 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 20.9 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
14 |  | 上南水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
15 |  | 五指耙水厂 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.66 | <0.001 | 0.0124 | 0.00721 | 0.00526 | ＜0.00012 | 0.53 | 0.008 | 0.0287 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.28 | 0.0619 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 10.7 | 13.1 | 162 | 132 | 0.94 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.77 | 0.87 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0259 | ＜0.00003 | 0.031 | 0.00063 | 0.0014 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 7.02 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
16 |  | 松岗水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
17 |  | 石岩湖水厂 | 2025-10-21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 0.97 | <0.001 | 0.0157 | 0.00577 | 0.00312 | ＜0.00012 | 0.51 | 0.0079 | 0.0261 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.22 | 0.0444 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00052 | ＜0.001 | 6.9 | 21.6 | 123 | 91.8 | 0.94 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.9 | 1.08 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.029 | ＜0.00003 | 0.016 | 0.00064 | 0.0015 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.35 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
18 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 观澜茜坑水厂 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.72 | <0.001 | 0.00235 | 0.002 | 0.00212 | ＜0.00012 | 0.14 | 0.0055 | 0.0097 | 0.263 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.21 | 0.0448 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00063 | ＜0.001 | 8.4 | 12.6 | 79 | 44.2 | 0.64 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.72 | 0.8 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0188 | ＜0.00003 | 0.031 | 0.00082 | 0.0014 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 8.8 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
19 |  | 龙华茜坑水厂 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.65 | <0.001 | 0.00634 | 0.00233 | 0.0019 | ＜0.00012 | 0.22 | 0.0045 | 0.0242 | 0.059 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0403 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.0009 | ＜0.001 | 9.1 | 11.2 | 113 | 43.1 | 0.55 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.86 | 1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0168 | ＜0.00003 | 0.034 | 0.00051 | 0.0012 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 7.97 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 1.1 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
20 |  | 红木山水厂 | 2025-10-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.18 | <0.001 | 0.0143 | 0.00605 | 0.0036 | ＜0.00012 | 0.5 | 0.0044 | 0.0268 | 0.0466 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.28 | 0.0343 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 10.4 | 7.62 | 95 | 38.2 | 0.66 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.84 | 0.96 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0171 | ＜0.00003 | 0.023 | 0.00076 | 0.0007 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 5.85 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
24 | 深圳市布吉供水有限公司 | 沙湾一水厂 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.55 | <0.001 | 0.0248 | 0.00792 | 0.00134 | ＜0.00012 | 0.7 | 0.0056 | 0.0096 | 0.084 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | 0.0417 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.0001 | ＜0.001 | 11.4 | 12.5 | 91 | 34.9 | 0.63 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.8 | 0.96 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0205 | ＜0.00003 | 0.021 | 0.00024 | 0.0006 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.37 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
25 |  | 沙湾二水厂 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.24 | <0.001 | 0.0169 | 0.00513 | 0.00084 | ＜0.00012 | 0.47 | 0.0056 | 0.0096 | 0.0517 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 0.0436 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00016 | ＜0.001 | 10.7 | 8.04 | 74 | 31.4 | 0.92 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.7 | 0.88 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0163 | ＜0.00003 | 0.018 | 0.00048 | 0.0004 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 4.77 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
26 |  | 坂雪岗水厂 | 2025-10-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.7 | <0.001 | 0.00758 | 0.00529 | 0.00437 | ＜0.00012 | 0.38 | 0.0046 | 0.0236 | 0.0644 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.0012 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00027 | ＜0.001 | 8.8 | 11.9 | 77 | 40.7 | 0.57 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.56 | 0.67 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0165 | ＜0.00003 | 0.028 | 0.00057 | 0.0012 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 7.44 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
27 | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 0.93 | <0.001 | 0.00808 | 0.00431 | 0.00252 | ＜0.00012 | 0.32 | 0.0051 | 0.0094 | 0.0232 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.23 | 0.0964 | 0.0079 | ＜0.0005 | 0.00031 | ＜0.001 | 5 | 5.92 | 66 | 40.5 | 0.63 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.42 | 0.5 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0222 | ＜0.00003 | 0.04 | 0.0005 | 0.001 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 7.26 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 0.8 | <0.0000068 | <0.0000048 | 0.002 | 合格
21 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.16 | <0.001 | 0.012 | 0.00574 | 0.00353 | ＜0.00012 | 0.45 | 0.005 | 0.0093 | 0.104 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.3 | 0.0517 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 12.1 | 12.1 | 84 | 54.9 | 0.73 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.71 | 0.84 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0168 | ＜0.00003 | 0.028 | 0.00019 | 0.0011 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 5.64 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
22 |  | 猫仔岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
23 |  | 獭湖水厂 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.2 | <0.001 | 0.0165 | 0.00551 | 0.00139 | ＜0.00012 | 0.48 | 0.005 | 0.0281 | 0.0588 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0519 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00026 | ＜0.001 | 10.3 | 7.16 | 80 | 36.4 | 0.7 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.82 | 0.9 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0224 | ＜0.00003 | 0.02 | 0.00045 | 0.001 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 3.99 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
28 |  | 苗坑水厂 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.45 | <0.001 | 0.0135 | 0.00526 | 0.0026 | ＜0.00012 | 0.44 | 0.005 | 0.0085 | 0.0371 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0742 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00032 | 0.002 | 6.1 | 10.7 | 92 | 35.2 | 0.74 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.81 | 0.92 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.022 | ＜0.00003 | 0.041 | 0.00027 | 0.0011 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.89 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
29 |  | 鹅公岭水厂 | 2025-08-29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.0010 | <0.00006 | <0.004 | <0.00007 | <0.0001 | <0.002 | 0.106 | 1.72 | <0.001 | 0.0212 | 0.0082 | 0.00262 | <0.00012 | 0.67 | <0.0020 | <0.0010 | <0.0050 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.24 | 0.0366 | <0.0045 | <0.0005 | 0.00024 | <0.001 | 8.6 | 13 | 106 | 44.6 | 0.81 | 0.03 | <0.02 | <0.03 | 0.7 | 0.85 | <0.1 | <0.1 | <0.0005 | 0.0232 | <0.00003 | 0.048 | 0.00088 | 0.0011 | <0.00009 | <0.00001 | <0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | <0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0005 | <0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | <0.002 | <0.025 | <0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | <0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 8.22 | ＜0.02 | <0.002 | <0.050 | 1.1 | <0.0000068 | <0.0000048 | <0.001 | 合格
30 |  | 南坑水厂 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 0.48 | <0.001 | 0.00256 | 0.00144 | 0.00185 | ＜0.00012 | 0.12 | 0.0093 | 0.0237 | 0.111 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.36 | 0.0432 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00045 | ＜0.001 | 8.3 | 15.8 | 61 | 55.6 | 0.72 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.66 | 0.79 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0249 | ＜0.00003 | 0.029 | 0.00088 | 0.0012 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.81 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
31 |  | 荷坳水厂 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.4 | 0.29 | <0.001 | 0.00093 | 0.0006 | 0.00141 | ＜0.00012 | 0.06 | 0.0046 | 0.0263 | 0.0628 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 0.0442 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 12.4 | 5.42 | 106 | 31 | 0.58 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.7 | 0.8 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0042 | ＜0.00003 | 0.012 | 0.00069 | 0.0004 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 4.5 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 1.1 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
32 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.99 | <0.001 | 0.00775 | 0.0032 | 0.00268 | ＜0.00012 | 0.28 | 0.0055 | 0.01 | 0.0659 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.31 | 0.0806 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 6.5 | 20.6 | 134 | 82.6 | 0.94 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.78 | 0.95 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0292 | ＜0.00003 | 0.013 | 0.00064 | 0.0015 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.31 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
33 |  | 光明水厂 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.48 | <0.001 | 0.0105 | 0.00338 | 0.00292 | ＜0.00012 | 0.34 | 0.0045 | 0.0253 | 0.0337 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.36 | 0.0569 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00052 | ＜0.001 | 7.7 | 22.3 | 160 | 126 | 0.83 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.65 | 0.79 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0281 | ＜0.00003 | 0.011 | 0.00133 | 0.0016 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 5.3 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
34 |  | 上村水厂 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.02 | <0.001 | ＜0.00003 | ＜0.00008 | ＜0.00005 | ＜0.00012 | 0 | 0.0053 | 0.0275 | 0.149 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.27 | 0.0686 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 10.2 | 21.4 | 111 | 100 | 0.67 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.88 | 1.02 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0316 | ＜0.00003 | 0.014 | 0.00076 | 0.0014 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.72 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | 0.8 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
35 | 深圳市坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.48 | <0.001 | 0.00576 | 0.00262 | 0.00186 | ＜0.00012 | 0.21 | 0.0095 | 0.0185 | 0.0595 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0305 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00016 | ＜0.001 | 7.8 | 4.9 | 45 | 34.9 | 0.84 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.86 | 0.93 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0151 | ＜0.00003 | 0.022 | 0.00012 | 0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 7.07 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
36 |  | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
37 |  | 田心水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
38 |  | 沙湖水厂 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.18 | <0.001 | ＜0.00003 | 0.00013 | 0.00115 | ＜0.00012 | 0.02 | 0.0046 | 0.0264 | 0.031 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.19 | 0.0365 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00011 | ＜0.001 | 8.5 | 6.74 | 49 | 33.8 | 0.9 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.82 | 0.93 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0158 | ＜0.00003 | 0.022 | 0.00074 | 0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 6.98 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
39 | 深圳市坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | 2025-10-23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.22 | <0.001 | 0.00682 | 0.00411 | 0.0042 | ＜0.00012 | 0.32 | 0.0038 | 0.0237 | 0.145 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0434 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 7.7 | 1.38 | 63 | 32.3 | 0.94 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.6 | 0.7 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0136 | ＜0.00003 | 0.056 | 0.00012 | 0.0003 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 4.5 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
40 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂* | 2025-10-23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.38 | <0.001 | ＜0.00003 | 0.00057 | 0.00227 | ＜0.00012 | 0.06 | 0.012 | 0.0255 | 0.228（亚氯酸盐） | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.33 | 0.0297 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00077 | ＜0.001 | 10.1 | 5.66 | 59 | 31 | 0.83 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.32* | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0123 | ＜0.00003 | 0.031 | 0.00016 | 0.0004 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 4.51 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
41 | 中广核环保产业有限公司 | 大亚湾核电水厂 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | <0.15 | <0.001 | 0.0126 | 0.00574 | 0.003 | ＜0.00012 | 0.45 | 0.0044 | 0.019 | 0.266 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | 0.0058 | 0.0068 | ＜0.0005 | 0.0024 | 0.011 | 8.3 | 1.74 | 138 | 12.1 | 0.61 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.44 | 0.52 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0056 | ＜0.00003 | ＜0.011 | ＜0.00006 | 0.0014 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 9.94 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
42 | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司 | 庙角岭水厂 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | <0.15 | <0.001 | 0.0124 | 0.006 | 0.00353 | ＜0.00012 | 0.47 | 0.0046 | 0.0258 | 0.021 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.36 | 0.0544 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 10.4 | 1.84 | 64 | 31.5 | 0.61 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.56 | 0.6 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0068 | ＜0.00003 | ＜0.011 | 0.00026 | 0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 1.92 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
43 |  | 鹏城水厂 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | <0.15 | <0.001 | 0.0145 | 0.00502 | 0.00098 | ＜0.00012 | 0.43 | 0.005 | 0.0245 | 0.0404 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0508 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 8.3 | 1.55 | 52 | 32.9 | 0.82 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.59 | 0.66 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0046 | ＜0.00003 | ＜0.011 | ＜0.00006 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 4.06 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
44 |  | 南澳水厂 | 2025-10-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.2 | <0.001 | 0.0103 | 0.0053 | 0.00343 | ＜0.00012 | 0.41 | 0.0056 | 0.0095 | 0.0707 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.28 | 0.0783 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 11.2 | 2.59 | 86 | 31.5 | 0.89 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.78 | 0.83 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.0005 | 0.0054 | ＜0.00003 | 0.014 | 9e-05 | 0.0004 | ＜0.00009 | ＜0.00001 | ＜0.0004 | <0.007 | <0.00003 | <0.00008 | <0.00006 | <0.00021 | <0.00017 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00019 | <0.00014 | <0.00011 | <0.00004 | <0.00011 | <0.00006 | <0.00013 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00003 | <0.00003 | ＜0.000020 | <0.000012 | <0.00031 | <0.0002 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0005 | ＜0.0001 | <0.00012 | <0.000125 | <0.00015 | ＜0.002 | <0.025 | ＜0.00005 | <0.0005 | <0.00101 | <0.00015 | <0.00002 | ＜0.00014 | <0.00002 | <0.00099 | <0.00004 | <0.0000014 | <0.00041 | <0.00005 | <0.00006 | <0.00006 | ＜0.025 | <0.01 | <0.0000099 | 5.78 | <0.02 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | <0.0000068 | <0.0000048 | ＜0.001 | 合格
45 |  | 坝光水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
备注：1、采样和检测时间为2025年10月。
2、出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。
3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L－0.8mg/L，管网末稍水中二氧化氯为0.02mg/L~0.8mg/L；。
4、有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。
5、有—的表示该水厂暂停供水。

## 市级水厂管网水
深圳市2025年下半年供水水质检测结果汇总表
序号 | 水司名称 | 类别 | 管网水
|  | 项目 |  | 采样日期 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 六价铬(mg/L) | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 三氯甲烷 （mg/L） | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 三溴甲烷 （ mg/L） | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 （mg/L） | 三氯乙酸 （mg/L） | 氯酸盐 （mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度(mg/L) | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 氨（以N计）(mg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 游离氯(mg/L) | 总氯(mg/L) | 硒（mg/L） | 四氯化碳 （ mg/L） | 挥发酚类(mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 总有机碳(mg/L) | 评价
|  | 标准限值（DB 4403/T 60-2020） |  |  | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤50 | ≤0.01 | ≤0.003 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.0001 | ≤0.01 | ≤0.8 | ≤10 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤0.06 | ≤0.08 | 各种化合物实测浓度与各自限值比值之和不超过1 | ≤0.025 | ≤0.03 | ≤0.6 | ≤10 | ≤0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤200 | ≤250 | ≤500 | ≤250 | ≤2 | ≤0.5 | ≤0.5（指导值） | ≤1（指导值） | 0.05-2 | 0.05-2 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤3
|  | 水厂名称 | 取样点
1 | 深圳市水务 （集团）有 限公司 | 沙头角水厂 | ①迎宾阁 | 2025-10-20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.48 | <0.001 | 0.00757 | 0.00488 | 0.00308 | ＜0.00012 | 0.34 | 0.0078 | 0.0289 | 0.0561 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.33 | 0.0392 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00133 | ＜0.001 | 14.4 | 12.2 | 110 | 34.9 | 1.01 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.42 | 0.47 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
2 |  | 盐田港水厂 | ②9号小区 | 2025-10-20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.26 | <0.001 | 0.0123 | 0.0054 | 0.00466 | ＜0.00012 | 0.46 | 0.0071 | 0.0244 | 0.0716 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.35 | 0.0278 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00046 | ＜0.001 | 11.3 | 8.65 | 117 | 28.6 | 0.84 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.74 | 0.81 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
3 |  | 东湖水厂 | ①文锦中学 | 2025-10-24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.89 | <0.001 | 0.0153 | 0.00438 | 0.00186 | ＜0.00012 | 0.43 | 0.0077 | 0.0152 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.34 | 0.0326 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00089 | ＜0.001 | 9.8 | 7.52 | 78 | 32.9 | 0.46 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.58 | 0.67 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
4 |  | 梅林水厂 | ②梅林一村 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.1 | <0.001 | 0.0282 | 0.00701 | 0.0014 | 0.0003 | 0.73 | 0.0037 | 0.0225 | 0.0513 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.28 | 0.0535 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00016 | ＜0.001 | 5.5 | 7.27 | 69 | 36.5 | 0.72 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.73 | 0.83 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.8 | 合格
5 |  | 笔架山水厂 | ②八卦岭 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.13 | <0.001 | 0.0206 | 0.00519 | 0.0008 | ＜0.00012 | 0.53 | 0.005 | 0.0277 | 0.0795 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0549 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | 0.004 | 11.6 | 7.68 | 45 | 40.9 | 0.57 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.61 | 0.74 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 1.1 | 合格
6 |  | 南山水厂 | ③桃源村 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.02 | <0.001 | 0.0383 | 0.00862 | 0.00178 | ＜0.00012 | 0.96 | 0.0047 | 0.0226 | 0.0759 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.21 | 0.0623 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.0003 | ＜0.001 | 9.5 | 9.14 | 97 | 51.2 | 0.92 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.36 | 0.44 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 1.1 | 合格
7 |  | 大涌水厂 | ②胜发大厦 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.1 | <0.001 | 0.0388 | 0.00841 | 0.00126 | ＜0.00012 | 0.95 | 0.0052 | 0.0223 | 0.0746 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.38 | 0.0563 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00027 | ＜0.001 | 8.2 | 9.91 | 85 | 42.7 | 0.45 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.56 | 0.66 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.7 | 合格
8 | 深圳市莲塘供水服务有限公司 | 莲塘水厂 | ①港莲路西 | 2025-10-24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.97 | <0.001 | 0.0189 | 0.00354 | ＜0.00005 | ＜0.00012 | 0.43 | 0.0078 | 0.0277 | 0.109 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.21 | 0.0316 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00145 | ＜0.001 | 6.6 | 8.15 | 64 | 50.6 | 0.63 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.46 | 0.52 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
9 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 新安水厂 | ②建安新村 | 2025-10-21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | <0.15 | <0.001 | 0.0117 | 0.00554 | 0.00353 | ＜0.00012 | 0.44 | 0.0071 | 0.0237 | 0.0634 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | 0.064 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00018 | ＜0.001 | 7.9 | 8.88 | 82 | 56.4 | 0.69 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.66 | 0.83 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.7 | 合格
10 |  | 朱坳水厂 | ②乐群社区 | 2025-10-21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 0.29 | <0.001 | 0.0109 | 0.0056 | 0.00377 | ＜0.00012 | 0.43 | 0.0065 | 0.0263 | 0.0632 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0622 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00086 | ＜0.001 | 11.6 | 9.56 | 58 | 55.8 | 0.54 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.68 | 0.83 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.6 | 合格
11 |  | 凤凰水厂 | ①兴业路 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.63 | <0.001 | 0.00314 | 0.00283 | 0.00283 | ＜0.00012 | 0.19 | 0.0079 | 0.0269 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.23 | 0.0479 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | 0.001 | 11.3 | 12.6 | 160 | 103 | 0.78 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.73 | 0.82 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
12 |  | 立新水厂 | ①翠岗西 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.65 | <0.001 | 0.0127 | 0.00722 | 0.00538 | ＜0.00012 | 0.54 | 0.0078 | 0.0253 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.31 | 0.0386 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00024 | ＜0.001 | 10.4 | 12.9 | 190 | 98.2 | 0.67 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.7 | 0.78 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
13 |  | 长流陂水厂 | ①赛尔康 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.65 | <0.001 | 0.00651 | 0.00351 | 0.00309 | ＜0.00012 | 0.28 | ＜0.0020 | ＜0.0010 | 0.0671 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0606 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00054 | ＜0.001 | 12 | 13.6 | 145 | 80.8 | 0.63 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.45 | 0.57 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
14 |  | 上南水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
15 |  | 五指耙水厂 | ①沙浦围村 | 2025-10-22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.65 | <0.001 | 0.0117 | 0.00769 | 0.00559 | ＜0.00012 | 0.54 | 0.0071 | 0.0238 | 0.0866 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0577 | 0.0072 | ＜0.0005 | 0.00028 | ＜0.001 | 8.7 | 13.2 | 162 | 116 | 0.81 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.63 | 0.78 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
16 |  | 松岗水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
17 |  | 石岩湖水厂 | ③泰科厂 | 2025-10-21 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1 | <0.001 | 0.00089 | 0.00067 | 0.00154 | ＜0.00012 | 0.06 | 0.008 | 0.028 | <0.0050 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.31 | 0.0486 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00029 | ＜0.001 | 10.7 | 21.8 | 162 | 132 | 0.94 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.24 | 0.34 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
18 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 观澜茜坑水厂 | ①观平路 | 2025-10-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.74 | <0.001 | 0.0279 | 0.0122 | 0.00568 | ＜0.00012 | 0.97 | 0.0044 | 0.026 | 0.165 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0447 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.0007 | ＜0.001 | 8.8 | 12 | 107 | 38.1 | 0.48 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.67 | 0.76 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.6 | 合格
19 |  | 龙华茜坑水厂 | ①城市明珠 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.62 | <0.001 | 0.00154 | 0.00101 | 0.00156 | ＜0.00012 | 0.09 | 0.0045 | 0.0219 | 0.0546 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.33 | 0.04 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00087 | ＜0.001 | 10.2 | 11.3 | 87 | 39.8 | 0.77 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.74 | 0.84 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 1.6 | 合格
20 |  | 红木山水厂 | ②滢水山庄（一期） | 2025-10-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.23 | <0.001 | ＜0.00003 | ＜0.00008 | 0.00118 | ＜0.00012 | 0.02 | 0.0044 | 0.0259 | 0.0482 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.35 | 0.0356 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00057 | ＜0.001 | 7.8 | 7.41 | 76 | 42.9 | 0.85 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.76 | 0.86 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
21 | 深圳市布吉供水有限公司 | 沙湾一水厂 | ①南岭派出所 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.2 | <0.001 | 0.0158 | 0.00455 | 0.00229 | ＜0.00012 | 0.45 | 0.0094 | 0.0287 | 0.0504 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.33 | 0.0411 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00065 | 0.004 | 8.6 | 7.92 | 119 | 40.9 | 0.69 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.7 | 0.86 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
22 |  | 沙湾二水厂 | ①中海怡翠 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.2 | <0.001 | 0.0196 | 0.00659 | 0.00184 | ＜0.00012 | 0.58 | 0.0094 | 0.0287 | 0.0973 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 0.0355 | 0.0133 | ＜0.0005 | 0.00046 | 0.006 | 7.3 | 7.9 | 84 | 32.7 | 0.51 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.48 | 0.6 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
23 |  | 坂雪岗水厂 | ②万科城西门 | 2025-10-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.67 | <0.001 | 0.0154 | 0.00882 | 0.00482 | ＜0.00012 | 0.63 | 0.0046 | 0.0151 | 0.0652 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.31 | 0.0341 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00071 | 0.002 | 8.9 | 12 | 87 | 36 | 0.67 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.51 | 0.62 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
24 | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 坪地水厂 | ①福地花园 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 0.94 | <0.001 | 0.0131 | 0.00682 | 0.00482 | ＜0.00012 | 0.53 | 0.0079 | 0.0268 | 0.0239 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 0.0521 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00065 | ＜0.001 | 10.7 | 6.03 | 60 | 34.4 | 0.69 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.32 | 0.38 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.5 | 合格
25 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 中心城水厂 | ①余岭山庄 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.21 | <0.001 | 0.0138 | 0.00633 | 0.00377 | ＜0.00012 | 0.5 | 0.0082 | 0.0239 | 0.122 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.36 | 0.055 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00014 | ＜0.001 | 11 | 11.9 | 71 | 10.1 | 0.7 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.78 | 0.88 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
26 |  | 猫仔岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
27 |  | 獭湖水厂 | ①龙东村委 | 2025-10-13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.21 | <0.001 | 0.0157 | 0.00438 | 0.00257 | ＜0.00012 | 0.45 | 0.0096 | 0.0287 | 0.0744 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | 0.0533 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 8.8 | 8.03 | 81 | 41.3 | 0.66 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.71 | 0.8 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.6 | 合格
28 |  | 苗坑水厂 | ①辅城坳工业区 | 2025-10-09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.44 | <0.001 | 0.018 | 0.00739 | 0.00434 | ＜0.00012 | 0.62 | 0.0079 | 0.0263 | 0.0349 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.3 | 0.0879 | 0.0079 | ＜0.0005 | 0.00032 | ＜0.001 | 9.4 | 10.6 | 101 | 40.5 | 0.94 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.76 | 0.84 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.6 | 合格
29 |  | 鹅公岭水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
30 |  | 南坑水厂 | ①横岗街道办 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 0.51 | <0.001 | 0.00826 | 0.00514 | 0.00404 | ＜0.00012 | 0.38 | 0.0097 | 0.029 | 0.113 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0461 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00032 | 0.007 | 8.4 | 15.8 | 77 | 43.3 | 0.61 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.68 | 0.8 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
31 |  | 荷坳水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
32 | 深圳市深水光明水务有限公司 | 甲子塘水厂 | ①塘家村 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.05 | <0.001 | 0.0158 | 0.00434 | 0.00283 | ＜0.00012 | 0.46 | 0.0089 | 0.0254 | 0.073 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0725 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 11.6 | 21.6 | 100 | 73.8 | 0.77 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.68 | 0.78 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
33 |  | 光明水厂 | ②高正豪景 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.44 | <0.001 | 0.0116 | 0.00561 | 0.00375 | ＜0.00012 | 0.44 | 0.004 | 0.0249 | 0.0523 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | 0.0493 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00029 | ＜0.001 | 10.7 | 22.3 | 157 | 132 | 1 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.26 | 0.36 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
34 |  | 上村水厂 | ②上村 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 1.02 | <0.001 | 0.00885 | 0.0037 | 0.00302 | ＜0.00012 | 0.32 | 0.0041 | 0.0285 | 0.144 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.34 | 0.0779 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.0001 | ＜0.001 | 12.3 | 20.2 | 163 | 96.2 | 0.59 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.49 | 0.58 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
35 | 深圳市坪山自来水有限公司 | 塘岭水厂 | ①乐安居 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.18 | <0.001 | 0.0109 | 0.00153 | 0.0016 | ＜0.00012 | 0.26 | 0.0093 | 0.028 | 0.0324 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 0.0331 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00045 | 0.003 | 9.6 | 7.15 | 85 | 33.5 | 0.82 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.82 | 0.92 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
36 |  | 三洲田水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
37 |  | 田心水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
38 |  | 沙湖水厂 | ①六和城 | 2025-10-15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.2 | 1.25 | <0.001 | 0.00232 | 0.00125 | 0.00169 | ＜0.00012 | 0.11 | 0.0042 | 0.0258 | 0.0343 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.22 | 0.0289 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.0001 | ＜0.001 | 7.9 | 7.44 | 66 | 35.5 | 0.64 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.69 | 0.8 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | 0.8 | 合格
39 | 深圳市坑梓自来水有限公司 | 坑梓水厂 | ①同富裕 | 2025-10-23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 0.24 | <0.001 | 0.0166 | 0.00904 | 0.00505 | ＜0.00012 | 0.66 | 0.0039 | 0.0263 | 0.0968 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0509 | 0.006 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 10.4 | 1.46 | 56 | 28.4 | 0.49 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.43 | 0.56 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
40 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 大工业区水厂* | ①高先电子* | 2025-10-23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.37 | <0.001 | ＜0.00003 | 0.00027 | 0.00201 | ＜0.00012 | 0.04 | ＜0.0020 | ＜0.0010 | 0.254（亚氯酸盐） | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.38 | 0.0266 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00029 | 0.007 | 12.3 | 5.45 | 62 | 35.9 | 0.73 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.17（二氧化氯） | 0.13 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
41 | 中广核环保产业有限公司 | 大亚湾核电水厂 | ①北区 | 2025-10-17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | <0.15 | <0.001 | 0.0179 | 0.00797 | 0.0039 | ＜0.00012 | 0.63 | 0.0041 | 0.0128 | 0.282 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.21 | ＜0.0012 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | 0.00076 | 0.004 | 8.4 | 1.76 | 74 | 9 | 0.63 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.42 | 0.52 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
42 | 深圳市大鹏新区环水水务有限公司 | 庙角岭水厂 | ①老水务所 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | <0.1 | 1.2 | <0.001 | 0.0134 | 0.00549 | 0.00176 | ＜0.00012 | 0.44 | 0.0043 | 0.0246 | 0.0201 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.29 | 0.0593 | 0.0089 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 11.2 | 1.95 | 80 | 32.5 | 1.02 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.38 | 0.49 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
43 |  | 鹏城水厂 | ③建设路 | 2025-10-14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | <0.15 | <0.001 | 0.0105 | 0.00362 | 0.0005 | ＜0.00012 | 0.3 | 0.0042 | 0.0252 | 0.0386 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | 0.0835 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | ＜0.001 | 6.6 | 1.5 | 71 | 27 | 0.84 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.56 | 0.62 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
44 |  | 南澳水厂 | ①水头沙 | 2025-10-16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.0010 | ＜0.00006 | <0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | <0.002 | 0.1 | 0.19 | <0.001 | 0.00901 | 0.00719 | 0.00516 | ＜0.00012 | 0.48 | 0.0096 | 0.0274 | 0.0501 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | 0.0912 | ＜0.0045 | ＜0.0005 | ＜0.00009 | 0.005 | 8.3 | 2.7 | 96 | 32.5 | 1 | <0.02 | ＜0.02 | ＜0.03 | 0.43 | 0.48 | ＜0.0004 | <0.00021 | <0.002 | <0.050 | <0.5 | 合格
45 |  | 坝光水厂 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
备注：1、采样和检测时间为2025年10月。
2、出厂水和管网水执行DB4403/T 60-2020《生活饮用水水质标准》。
3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，DB4403/T 60-2020规定出厂水中二氧化氯为0.1mg/L－0.8mg/L，管网末稍水中二氧化氯为0.02mg/L~0.8mg/L。
4、有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为用户龙头水端，有③的表示该管网水为二次供水进水。
5、有—的表示该水厂暂停供水。